
关于德惠市民心医院延伸点建设项目环境影响报告表的批复
　　　　

德惠市民心医院延伸点建设项目：

    你单位委托吉林省冠慧环保工程咨询有限公司编制的《德惠市民心医院延伸点建设项目环境影响报告表》（报批版）收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

　　一、同意德惠市民心医院延伸点建设项目实施建设。

　　二、项目概况：本项目位于德惠市建设办事处五区963栋1-7层，建设性质为新建，占地面积为2602.31㎡，建筑面积为7253.09㎡，项目建成后，设置床位200张，其中透析科床位100张，产科床位100张，预计接诊人数为300人次/天，项目新建污水处理站（采用“A/O+消毒的工艺”）及相关配套设施。项本项目总投资2000万元，其中环保投资为37万元。　　　

　　三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

　　（一）施工期：

    加强施工阶段的环境管理，采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施，妥善处理产生的固体废物。确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

　 （二）营运期：

    1、严格落实地表水污染防治措施。化验室废液集中收集暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期清运处理；食堂废水经隔油池处理后与医院其它废水统一经自建污水处理站处理，确保达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准要求后，经市政污水管网排入德惠市东风污水处理厂，处理达标后排入饮马河。

　　2、严格落实大气污染防治措施。①污水处理站产生的恶臭气体采用活性炭吸附装置处理，确保达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准后，经1根22m高排气筒（DA001）高空排放；②燃气锅炉烟气采用低氮燃烧技术，确保满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值后，经1根25m高烟囱（DA002）高空排放；③食堂产生的油烟采用油烟净化装置处理，确保满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的油烟排放标准后，由高于楼顶的排气筒（DA003）进行高空排放；④柴油发电机产生的废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值要求，由高于楼顶的排气筒（DA004）高空排放。

　　3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的1类区标准要求。

　　4、严格落实固体废物处理处置措施。医疗废物集中收集分类暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期清运处理；污水站污泥经消毒后暂存在污泥池内，定期委托有资质的单位清运处理；废活性炭集中收集分类暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位清运处理；餐厨垃圾采用专门容器盛装，定期交有城市餐厨垃圾营运许可证资质的单位清运处理；废离子交换树脂集中收集后外售处理；生活垃圾交由当地环卫部门清运处理。本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定；医疗废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）的相关规定；废水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的相关规定；一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关规定。

    5、严格落实地下水及土壤污染防治措施。危废暂存间（点）地面、污水处理站地面及池体须采取严格防渗漏措施，管线采用防腐、防渗材料，设置足够容量的应急事故池，避免对地下水及土壤环境产生污染。

    四、制订严格的风险防范措施及风险事故应急预案，并定期开展应急演练，消防设施应符合国家相关要求。

　　五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

　　六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

    建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

　　七、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

　　八、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。
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